О результатах контрольно-надзорных мероприятий за предприятиями коммунального хозяйства  Себежского и Усвятского районов.

              В июле 2012г. специалистами ТО Управления Роспотребнадзора по Псковской области в Невельском, Усвятском, Пустошкинском, Себежском районах проведены плановые выездные проверки в отношении Муниципальных унитарных предприятий Усвятского района «Коммунхоз» и Жилкомсервиса «Идрица» Себежского района по соблюдению Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для ТБО»,  №271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в трудовой кодекс РФ» и др.

             Выявлены следующие нарушения санитарного законодательства:

1. МУП Усвятского района «Коммунхоз»

- деятельность по размещению бытовых отходов, не связанная с извлечением прибыли, осуществляется без специального разрешения-лицензии на полигоне для захоронения бытовых отходов 3-4 классов опасности, что является нарушением ст. 9 ФЗ от 24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», ст. 17 п.74 ФЗ от 04.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»,
-рабочие столы с ПЭВМ(рабочие места экономиста, контролера, инструктора по кадрам) размещены таким образом, что естественный свет падает не слева, а справа, непосредственно на экран монитора. Конструкции рабочих столов и стульев с ПЭВМ не отвечают гигиеническим требованиям: экраны видеомониторов находятся от глаз пользователей ближе 500 мм; рабочие столы с не отвечают современным требованиям эргономики- отсутствуют подъемно-поворотные устройства, что является нарушением СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 п.6.1,9.4,9.5,9.6,9.7

- зоны строгой санитарной охраны артезианских скважин по ул. 1 Мая и ул. Труда ограждены частично(сломаны ворота, пролет забора), открыт доступ посторонним лицам на территорию 1 пояса СЗЗ, что является нарушением СанПиН 2.1.4.1110-02 п.3.2.1.1.

  - не благоустроена хозяйственная зона(не имеет твердого покрытия, не освещается, не имеет легкого ограждения, не оборудована туалетом для персонала). Территория полигона ТБО ограждена не полностью, частично. Часть бытовых отходов складированы вдоль забора,за территорией полигона. Не осуществляется ежесуточная изоляция в летний период года уплотненного слоя ТБО. На территории полигона осуществляется сжигание ТБО, что является нарушением СанПиН 2.1.7.1038-01 от 30.05.2001г. «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» п.4.2, 4.4, 5.1, 5.4,5.7.

Очистка сточных вод проводится некачественно: при лабораторном исследовании сточной воды после очистки в 100 мл воды обнаружено 750 общих колиформных бактерий, при норме не более 500( протокол исследований № 11,36,2 от 17.07.12г.), что является нарушением СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»  п.4.1.1.; приложение №1 

- территории первого пояса зоны санитарной охраны артезианских скважин в д. Узкое и Чурилово не ограждены. Дорожки к сооружениям не имеют твердого покрытия(тропинки заросли травой). Не представлены проекты зон санитарной охраны артезианских скважин, что является нарушением СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» п.1.6; 3.2.1.1.

Составлено 5 протоколов по ст.6.4; 8.2; 8.42 ч.2; 19.20 ч.1( в том числе по ст. 8.42 ч.2 на юридическое лицо), выданы представление и предписание об устранении выявленных нарушений.
2. МУП Жилкомсервис «Идрица» Себежского района:
-осуществляется неточное ведение записей в реестр договоров о предоставлении торговых мест (отсутствуют данные о назначении торговых мест) на универсальном рынке, что является нарушением ст.19 ч.1 Федерального закона от 30.12.2006г.  №271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в трудовой кодекс РФ».

- в торговом месте №66 универсального рынка, в соответствии со схемой расположения торговых мест, Каблучко В.Г., проживающая д.Идрия Себежского района, осуществляет деятельность по продаже мёда с личной пасеки без надлежаще оформленной карточки продавца, что является нарушением ст.20 Федерального закона от 30.12.2006г.  №271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в трудовой кодекс РФ».

- в момент проведения проверки на универсальном рынке п.Идрица, ул.Ленина осуществляется деятельность по сдаче в наем торговых мест на территории универсального рынка без специального разрешения на организацию розничного рынка,  поскольку ранее выданное разрешение, утвержденное Постановлением Администрации Себежского района от 22.07.2011г. №906 о продлении разрешения на организацию розничного рынка, действительно по 28 июня 2012г., что является нарушением  ч.3 ст.4 Федерального закона от 30.12.2006г.  №271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в трудовой кодекс РФ».

- не представлен проект организации зоны санитарной охраны артезианской скважины, расположенной по адресу: Себежский район, п.Идрица, ул. Островского,д. 87-а. Территория первого пояса ЗСО артезианских скважин  не ограждена по улицам Островского, д. 87-а; ул. Ленина,д.37; ул. Кирова п. Идрица, что является нарушением Федерального закона  от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 18, 

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»п. п.1.6; 3.2.1.1.

- зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения(артезианской скважины) по ул.Островского п.Идрица  используется с нарушением ограничений, установленных санитарными нормами и правилами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения- на территории зоны на расстоянии 4-8м от артезианской скважины складированы доски, железные бочки, бревна, кирпичи, автомобильные шины. Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения(артезианской скважины)по ул.Ленина п.Идрица  используется с нарушением ограничений, установленных санитарными нормами и правилами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения- на территории зоны на расстоянии 2-3 м от артезианской скважины припаркована грузовая автомашина. Граница  первого пояса артскважины устанавливается на расстоянии не менее 30 метров от водозабора. Что является нарушением Федерального закона  от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 18 

Кодекса РФ об административных правонарушениях ст. 8.42 ч.2

СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения» п.3.7.

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» п.2.2.1.1.

- на универсальном рынке по ул.Ленина п.Идрица отсутствует установленная законом информация  о правилах привлечения к трудовой деятельности в РФ иностранных лиц и лиц без гражданства и об ответственности за нарушения этих правил; отсутствует перечень отдельных категорий граждан, которым предоставлено право внеочередного обслуживания; отсутствует информация о назначении свободных торговых мест, о сроках прекращения действий договоров о предоставлении торговых мест; отсутствует  информация о номерах телефонов  контролирующих и надзирающих органов, органов местного самоуправления, что является нарушением ст.12 Федерального закона    от 30.12.2006г. №271-ФЗ  «О розничных рынках и о внесении изменений в трудовой кодекс РФ».

Составлено 6 протоколов по ст.6.5; 8.24 ч.2; 14.34 ч.7; 14.34 ч.8; 14.1 ч.2, выданы представление и предписание об устранении выявленных нарушений.
